重庆工商大学派斯学院

中心机房建设项目竞争性谈判文件

资产处制

2023年12月29日

第一部分 谈判项目书

- 项目名称及编号：

中心机房建设项目         2023-X104

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审。

2.在重庆地区拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5. 近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

6.竞谈资质要求：

施工能力：电子与智能化工程专业承包贰级及以上；

交付能力：具有近三年以来完工的数据中心的类似业绩，能够提供合同复印件。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、建设要求：

方案一：

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心IT机柜 | 1、IT设备机柜，机柜尺寸2000*600*1200（高*宽*深），机柜表面黑色，采用≥1.5mm高强度A级高强度冷轧钢板，机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能，含顶板、底板、20U盲板、端头机柜含侧板，含2条85mm垂直理线板； 2、前后门均为通风网孔门，通风率≥80%，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥140°，前后门开启角度及通风率（开孔率）； 3、静态承载能力≥2600kg，动态承载能力≥1500kg； | 台 | 24 |  |  |  |
| 2 | 机柜专用PDU | 16A竖直型PDU，智能型，每个机柜配2条，后门左右安装。 1、输出插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落。 2、每台PDU提供至少2路独立的液磁断路保护器，出现单一插座出现短路/过载触发断路保护时，尽量将断电插座数减少到最低。为方便识别，每个断路器必须有独立的彩色数字标签。 3、为方便识别，输出插座的颜色可选，用于区分IT设备类型及其重要级别，同台PDU可以混用不同颜色用于区分三相相位，插座颜色支持用户安装现场对PDU插座颜色重新组合调配。 4、为方便识别，PDU外壳颜色可选，用于同一机柜内区分双路供电线路。 | 条 | 48 |  |  |  |
| 二、冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模块化通道翻转天窗 | 1、保证模块化数据中心（以下简称“微模块”）在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和整体外观一致性。 2、具有Uptime Institute颁发的微模块TIER-Ready认证。 3、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。 | 套 | 13 |  |  |  |
| 4 | 模块化通道自动平移门 | 通道门为隐藏式电动滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。含前后门。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 模块化通道照明包 | 1、通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装。 2、包含1个照明控制器（最大支持 20对机柜位照明）、2个双联双控翘板开关、1套照明线缆。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、动环监控门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 动环监控系统 | 1、模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件。 2、系统高可靠性：能够7×24×365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。 3、系统安全性控制：服务器应采用Linux操作系统，系统稳定，不易受到病毒感染和黑客攻击。 4、用户权限管理：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全 5、通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制： 1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 2.遥信：风机工作状态，故障告警。 3.遥控：开/关机 6、要求完成UPS设备信号： 1、遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。 2、遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障 7、需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式； 可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式； 告警分为三级，一般报警、重要告警、紧急告警。 8、为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。 管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 9、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求 10、门禁和视频监控系统建设及接入。 11、含1台动环一体机、6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆，1条5mHDMI线缆等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 监控 | 1、设备支持1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置2颗白光补光灯； 2、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万，全彩；最大分辨率2688×1520； 3、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）； 4、设备支持在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电； 5、白光灯开启后，可识别距离60米处所摄目标的轮廓； 6、防护等级IP67； 7、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 8、接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181； 9、支持POE供电方式； 10、匹配16路NVR存储； | 个 | 11 |  |  |  |
| 8 | 门禁 | 标配:用户容量：5万，面部容量:5万,记录容量:15万，8寸IPS高清彩屏，分辨率为1280*800，温度检测、口罩检测，通讯:TCP/IP，韦根输入输出，辅助输入输出、门磁，出门按钮，锁继电器、防拆键、复位键,1:1及1:N人脸比对方式，采用200W超低照度宽动态摄像头，可在逆光、阴影等环境下快速识别，可进行人脸活体防伪检测功能，具有5万大容量人脸库、支持1.5米内快速验证等特点，IP66防护等级，手机智能云登记；匹配门禁系统平台； | 套 | 5 |  |  |  |
| 四、配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 市电配电柜 | 含市电自学校低压配电房至新建数据中心的市电引入，包括高压环网柜HXGN-12设备1台及所需线缆（YJV4x70+1x50）、桥架、线缆沟、人工费等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 智慧机房铅酸蓄电池 | 与UPS同品牌，要求：铅酸蓄电池-12V，UPS满载备电2小时； | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电池连接线 | 蓄电池组连接线 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电池架 | 一组12V电池组专用电池架（非入列） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 一体化UPS配电柜 | 1.名称:一体化UPS电源：一体化集成输入配电、UPS、输出精密配电，实现“三柜融合”；机框含3U功率模块，最大容纳4个功率模块位置，配置不超配电容量即可，机框配电容量按160KVA满载配置，满足市电分路+UPS分路的N+1配电架构；柜体尺寸（宽*深*高）600*1100*2000mm； （1）、UPS主机基本要求为：模块化UPS，N+1冗余设计，单个模块容量≥40kVA，最大可扩容至160kVA； （2）输入电压范围：输入电压228V～476V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； （3）、为了在满足供电容量需求前提下减少UPS功率模块并联数量以优化均流、环流等指标，要求单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW，单机架模块并联数量≤4个； 2.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99，75%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.99，30%非线性负载：≥0.99； 3.输入电流谐波： 100%非线性负载：＜3%， 75%非线性负载：＜2%，50%非线性负载：＜1.5%， 30%非线性负载：＜1.5%； 4.整机UPS效率：100%非线性负载：≥96%，75%非线性负载：≥96%， 50%非线性负载：≥96%，30%非线性负载：≥96%， 5.输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×1 kW/kVA即输出PF≥1，输出端可带更多负载； 6.过载能力：125%负载维持10分钟。 7.系统需在一个柜体内集成UPS和综合配电所有内容，综合配电部分包括：防雷器（ln不小于20kA），系统主输入开关400A/3P，UPS输入开关、输出开关、维修旁路开关， 6路16A/1P交流空开到弱电监控及照明，6路63A/3P交流空开到空调，48路32A/1P的交流空开到IT机柜。以上开关及保护元件品牌建议从西门子、ABB、施耐德中选择，或与UPS同品牌。其中开关都必须为断路器，不能使用负荷隔离开关或熔断器方案。 8.UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电池开关 | UPS原厂配套，蓄电池汇流开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 五、制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 列间空调 | 1、列间精密空调室内机制冷量60kW风冷型上前送风单冷型(-20C以上室外温度) 2、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 3、列间空调机组的电气性能 (1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准 (2)输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10% （3)频率：50HZ ± 2HZ 4、整机能效比≥3.5； 5、室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 6、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。 7、部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要； | 套 | 2 |  |  |  |
| 六、超融合服务器系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 服务器 | 1.CPU：≥2颗Gold 6226R 2.9 GHz，单颗CPU核数≥16个,单颗CPU线程数≥32个 2.内存：≥12*32G 3.盘位≥12，硬盘：系统盘≥2*240GB SSD，缓存盘≥2*1.92T-U.2-NVME-SSD，数据盘≥8*6T；4.网络接口：千兆电口≥6个，万兆光口≥4个（包含光模块和光纤线）； 5.规格：标准2U机架式服务器，配套滑动导轨； 6.电源：白金，冗余电源； | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 超融合管理平台 | 1.授权按照物理CPU颗数计算，此次提供不低于6颗CPU授权。至少具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化； 2.为方便管理维护，超融合服务器和超融合平台为同一品牌。 3.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 4.虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； 5.支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 6.可以对虚拟机上业务进行监控，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障 7.支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测、磁盘基本功能检测、RAID检测） 8.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免如实训中心、资产管理等业务系统数据重建过程中影响如一卡通、教务等核心业务系统读写性能。 9.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息。 10.支持提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到ACL策略配置错误。 11.支持从备份文件恢复某个时间点的数据，支持备份文件直接恢复为数据库。恢复完成验证可用性验证后可以替换原有业务作为生产业务。 12.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 13.支持数据库的拓扑监控，实时可视化查看数据库集群各个节点的健康情况。 14.在数据重建过程中，支持数据重建优先级调整，可由用户指定重要虚拟机如一卡通、教务、财务等优先重建，保障核心业务系统数据安全。 15.虚拟防火墙 （1）带宽性能≥1.6Gbps;新建会话/秒（七层）≥80000;并发会话数（七层）≥4000000;提供虚拟防护墙用于超融合内部和业务访问南北向安全防护； （2）支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 （3）产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 （4）产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 16.虚拟负载均衡: （1）授权带宽≥3Gbps;并发连接≥2000000;L4新建性能CPS≥120000;L7新建性能RPS≥35000;为保证业务稳定性，超融合内部署虚拟负载均衡，实现业务自动调度 （2）支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS、ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制，支持对HTTPS服务进行内容健康检查。 （3）支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。 （4）支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 17.虚拟SSL VPN （1）支持并发用户数≥500;吞吐量≥200M;提供虚拟SSL VPN能力，用于第三方运维安全接入； （2）应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权； （3）支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式； （4）支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议； （5）应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 主机安全系统 | 1、为超融合平台的虚拟机具备EDR主机安全能力，且无需手动安装，新建虚拟机时自动安装EDR软件，主机授权数量≥300个。（授权为服务器授权，windows或者Linux系统授权），具备杀毒、微隔离等功能。 2、提供向导式勒索专项防护能力，具备在检测到勒索病毒时提前自动快照，学校运维人员可根据内置向导式勒索恢复流程，实现恢复至正常快照状态，保障业务安全性； 3、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 4、支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 数据迁移 | 1、可将学校5个业务系统迁移到超融合平台； 2、支持点对点模式、热备模式、备份恢复模式等多种迁移方式； 3、支持业务在线迁移、流控限速、断点续传等功能； | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 数据备份 | 1.为满足等保合规要求，提供≥200T容量实时数据备份，防止数据丢失； 2.支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护，可设置RPO为5秒或1秒。 3.支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机。 4.支持通过持续数据保护备份数据找回文件。 5.支持提供持续数据保护备份时间点图形化显示，并显示持续数据保护时间点IO日志保存速率。 6.持续数据保护软件需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，针对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下也能够开启和关闭。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 交换机 | 1、≥12个万兆光口（光模块满配），千兆电口≥12个；交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥480Mpps；支持全端口线速转发；支持全端口线速转发； 2、支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；支持双电源模块，默认 1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 七、防火墙系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 基本要求 | 1. 规格：2U，电源：冗余电源，千兆电口≥4个，万兆光口≥8个，40G万兆光口≥2个。光模块（单模）满配。 2. 满足学校出口带宽≥30G，网络层吞吐量≥100Gbps，并发连接数≥2000万，新建连接数≥80万。 3. 部署方式：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 4. 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 5. 支持CC攻击防护功能，需保障CC攻击的检测效果，在出现内部主机与外部CC连接通信时可快速阻断。 6. 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 7. 支持未知威胁检测能力，可帮助学校面对快速变种的病毒、木马等威胁。自动及自定义批量设置限制访问境外IP。 8. 支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置； 9. 产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 10. 支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 11.下一代防火墙日志可基于云端大数据分析自动化生成安全事件、云端安全专家二次研判保障安全事件准确性； 12.提供安全事件微信告警与一键处置、一键断网等服务。 13.支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙； 14.产品支持应用识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 15.提供完整报告中心能力，可查看下一代防火墙自动推送的安全日报、安全周报，以便学校运维管理员实时查看安全现状； 16.具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 防病毒网关 | 1.满足学校出口带宽≥30G，防病毒吞吐量≥19G。 2.支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 3.支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 3.支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 4.支持勒索病毒检测与防御功能。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 入侵防护 | 1.满足学校出口带宽≥30G，IPS吞吐量≥24Gbps，并发连接数≥4100000，新建连接数≥300000； 2.内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 3.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 4.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |  |  |  |  |  |
| 25 | Web安全防护 | 1.网络层吞吐量≥4Gbps;HTTP应用层吞吐量≥220Mbps;HTTP新建连接数≥20000;HTTP并发连接数≥100000。 2.内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 3.支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 4.支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 5.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 网络安全服务 | 1.风险评估服务：每年提供4次风险评估服务，按照国内国际权威安全管理体系标准，结合业务实际场景，完成学校信息系统全量梳理分析，从可用性、保密性、完整性进行资产赋值，完成威胁识别赋值，通过相关标准要求进行对标脆弱性识别，结合整体安全情况进行整体风险分析，通过标准算法进行风险等级量化计算，交付《安全风险评估报告》； 2.渗透测试服务：每年提供4次针对学校核心业务系统进行现场的人工安全渗透测试，原厂工程师对系统存在的安全漏洞进行准确查找，完成后提供详细的渗透测试报告，并给出漏洞修复建议，交付《系统渗透测试报告》。 3.安全培训服务：根据学校安排，每年提供1次安全培训服务；提供完善的培训实施计划、培训材料，由有网络安全相关资质的讲师承担。 4.重保值守服务：在重要节假日、护网等重要时期安全保障期间（按需，一般每年15天），对学校信息系统进行安全保障，确保系统安全稳定运行，保障系统不被攻破。在安全保障前期进行保障目标梳理、互联网资产排查梳理、渗透测试、漏洞扫描、风险暴露面缩减、演练演习及相关培训工作。在攻防演练类的重要时期期间提供安全监测、溯源反制、应急处置等驻场安全服务，提供安全应急服务的恶意地址封堵，能够应对上万级的 IP 地址封禁，可基于业务保护黑白名单机制，对恶意地址进行封堵；服务期间可阻断IPv6 地址，按需交付《网络及主机层风险点排查报告》、《攻防演练技术方案》、《攻防演练应急预案》、《监测日报》、《监测月报》、《攻防演练总结报告》， 5.新系统上线安全评估服务：系统上线前安全评估服务的主要内容包括系统所涉及的服务器、应用软件、中间件、数据等。通过工具扫描的方式对系统涉及的方面进行安全检测，出具系统安全风险评估相关报告文档，并为开发和管理方提供安全整改建议。提供《XX系统上线前安全评估报告及整改建议》。 6.网站监测服务：为学校网站提供持续网站监测服务，包括对网页篡改、敏感词、网站挂码/黑链进行实时监测，帮助学校持续监控网站业务的可用性，帮助用户实时掌控网站的安全态势。 |  |  |  |  |  |
| 八、核心设备配套线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | UPS输入输出电缆 | WDZB-YJY | 米 | 60 |  |  |  |
| 28 | PDU电源线 | ZR-BV-3*6mm2 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 29 | UPS输入电缆 | WDZB-YJY4*25+1*16 | 米 | 80 |  |  |  |
| 30 | UPS输出电缆 | WDZB-YJY4*16 | 米 | 100 |  |  |  |
| 31 | UPS电池线 | ZA-BVR-35mm2 | 米 | 400 |  |  |  |
| 32 | 电缆 | WDZB-YJY4*150+1*70 | 米 | 40 |  |  |  |
| 33 | 精密空调配电电缆 | WDZB-YJY5*25 | 米 | 50 |  |  |  |
| 34 | 机柜\配电柜\UPS散力架 | 40*3方钢支架，机柜\配电柜\UPS | 套 | 30 |  |  |  |
| 35 | 空调铜管 | 铜管，含保温材料及内外机线缆等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 36 | 空调移机 | 迁移 | 台 | 2 |  |  |  |
| 九、核心机房综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类四对非屏蔽电缆： 产品标准： 1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG 2、绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm | 箱 | 50 |  |  |  |
| 38 | 12芯室内万兆单模光纤 | 1、采用G.652、D单模零水峰OS2光缆; | 米 | 1000 |  |  |  |
| 39 | 24口24芯光纤配线架 | 1、19'1U24口结构，固定式，能够支持48芯容量； | 个 | 22 |  |  |  |
| 40 | 24口48芯光纤配线架 | 1、颜色：黑色；2、结构：抽屉式；3、 附件齐全，带熔纤盘；4、自带LC耦合器； | 个 | 11 |  |  |  |
| 41 | 1米万兆单模尾纤 | 弯曲半径：≥25倍光缆外径；低插入损耗、回损；万兆1米 | 根 | 576 |  |  |  |
| 42 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1、配合24个六类非屏蔽模块使用，可以轻松的安装/拆卸模块。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 43 | 六类非屏蔽模块 | 塑件材料：ABC；金针材料：磷青铜镀金； | 个 | 576 |  |  |  |
| 44 | 理线架 | 1、可上下开合的前板设计，方便用户应用理线需求； 2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装方便美观。 | 个 | 48 |  |  |  |
| 45 | 桥架 | 电缆桥架 450*150mm 厚2mm（含盖板） | 米 | 100 |  |  |  |
| 46 | 固线器 | 铝合金固线器机柜机房桥架综合网络布线排线夹叠压式分层理线器;24、12芯；根据实际量确定 | 批 | 1 |  |  |  |
| 47 | 角钢 | 40*4 | 米 | 120 |  |  |  |
| 十、核心机房消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片。 | 只 | 15 |  |  |  |
| 49 | 点型感温火灾探测器（A2R） | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片 | 只 | 16 |  |  |  |
| 50 | 火灾声光警报器 | 四线制设备，电子编码型。具有声和光的独立设置功能。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 51 | 编码器 | 液晶显示，可对青鸟全系现场总线部件编址、读址、设置、测试等功能，支持Mini USB端口供电。 | 只 | 1 |  |  |  |
| 52 | 紧急启停按钮 | 编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制， 配接第6001-6003项。 | 只 | 4 |  |  |  |
| 53 | 火灾报警控制器 气体灭火控制器 | 壁挂式2区报警、灭火控制器，4.3寸彩色屏，2个报警回路，2个联动灭火回路。报警回路满载200点，联动灭火回路满载80点，带打印、联网功能，含备电。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 54 | 气体释放报警器 | 二总线设备，电子编码。外形尺寸≥353mm长 ×143mm高×24mm厚。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 55 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 单瓶冲装70KG | 台 | 2 |  |  |  |
| 56 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 单瓶冲装120KG | 台 | 2 |  |  |  |
| 57 | 七氟丙烷药剂 | 380KG | 公斤 | 380 |  |  |  |
| 58 | 机械式自动泄压装置 | 墙壁开孔尺寸760(L)×400(H) | 台 | 4 |  |  |  |
| 59 | 电源线 | RVS2*1.5 | 米 | 200 |  |  |  |
| 60 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 300 |  |  |  |
| 61 | 电源线 | BV4 | 米 | 300 |  |  |  |
| 62 | 排烟风机 | 根据现场尺寸； | 台 | 5 |  |  |  |
| 十一、旧机房迁移及控制室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 操作台 | 四联控制台（侧面带灯带），含四把座椅 | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | LED大屏 | 屏体部分： 1、显示屏尺寸为宽≥3.52m,高≥1.92m, 显示面积6.75m²,分辨率≥3440*1920,。 2.像素间距≤1.86mm,显示单元间隙(mm) ≤0.05,显示单元平整度(mm)≤0.05。 3.采用压铸铝箱体，16:9比例设计，箱体 内部含电源、接收卡和线材等。 4.刷新频率≥3840HZ。 5.支持120HZ高帧率模式，换帧频率： 50/60/120HZ。 6.屏幕噪音≤5dB。 7.采用低延迟技术，同步显示实时画面， 画面延时≤2ms。 8.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分 保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 二、视频控制器：1、采用1.5U金属结构 机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017 中IP20的要求。 2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡 及1张固定输出板卡。 3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接。 4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成 。 5、单台设备最多支持4个SL图层或2个 DL图层或1个4K图层； 三、发送盒 1.HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入 2.支持4网口输出，支持高位阶视频输入。 3.普通视频源带载能力：1920×1200,2048 ×1152,2560×960;高位阶视频源带载能 力：1440×900; 四：配电柜： 1.功率：20KW。 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭， 可设置定时开关。 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.具有烟雾、糊味、火光传感器，防止火灾隐患 。 五、配套电源线、高清线、钢结构 | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 机房迁移及光纤熔接 | 12台机柜及旧UPS 1套利旧安装、原有服务器、网络等设备迁移及960芯光纤的熔接，具体工作量及工作内容以投标单位实际现场勘测为准。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 | 控制计算机 | 1、CPU≥i7-12700； 2、主板：英特尔B760芯片组； 3、内存≥16G DDR4 3200，双DIMM插槽； 4、硬盘：1TB M.2 SSD ； 5、显卡：4G独立显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、显示器：同一品牌23.8寸液晶显示器； 8、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防泼溅键盘，USB抗菌光电鼠标； 9、机箱电源：标准Veriton 15L机箱，500W 80Plus 铜牌电源 | 台 | 4 |  |  |  |
| 67 | 空调 | 1.5P变频，含铜管延长线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 十二、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 等电位端子箱 | MEB | 个 | 2 |  |  |  |
| 69 | 接地扁钢 | 40*4，镀锌 | 米 | 60 |  |  |  |
| 70 | 紫铜带 | 30*3，紫铜带 | 米 | 300 |  |  |  |
| 71 | 接地模块 | 匹配 | 块 | 4 |  |  |  |
| 72 | 降阻剂 | \ | 公斤 | 300 |  |  |  |
| 73 | 线缆 | ZA-BVR-35mm2 | 米 | 100 |  |  |  |
| 74 | 接地铜排 | 40*4 | 米 | 78 |  |  |  |
| 十三、机房装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 拆除工程 | 拆除门窗、吊扇等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 76 | 天棚乳胶漆 | 1.腻子种类:成品乳胶漆刷黑 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:三遍 4.部位:天棚 | ㎡ | 190 |  |  |  |
| 77 | 天棚铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8厘吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，间距1.2m 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:50*100*1mm铝方通 | ㎡ | 190 |  |  |  |
| 78 | 控制室及过道陶瓷面静电地板 | 1.支架高度、材料种类:150mm，镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*40mm陶瓷防静电地板 3.包边材质、要求:地板周边30*30*1角钢，涂刷防锈漆 | ㎡ | 70 |  |  |  |
| 79 | 机房区域静电地板 | 1.支架高度、材料种类150mm，镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*32mm铝合金防静电地板 3.包边材质、要求:地板周边30*30*1角钢，涂刷防锈漆 | ㎡ | 120 |  |  |  |
| 80 | 防尘漆 | 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:三遍防尘漆 | ㎡ | 190 |  |  |  |
| 81 | 封门洞 | 原有门洞改造 | ㎡ | 15 |  |  |  |
| 82 | 玻璃铝合金隔墙 | 1.埋板:250*250*10mm钢板 2.立柱:60*80*4镀锌方管 3.横管:60*80*4镀锌方管、30*30*1镀锌方管 4.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚铯钾玻璃 5.方管包边:1mm厚304不锈钢包边框 6.嵌缝、塞口材料品种:满足施工图及设计要求 | ㎡ | 121.8 |  |  |  |
| 83 | 墙体彩钢板 | 一、1200 mm *3000 mm *1.0mm，板材：钢板基材采用0.6mm热镀锌钢板，误差不超过20 um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um；板两边采用全自动液压成型的U型边槽；扣件：两板之间采用≥1.00mm，长度≥50mm热熔镀锌钢板特制H型扣件用于连接固定； 压条：板与板之间的装饰条应采用与主体烤漆钢板同材质加工而成的U型扣条； 内衬石膏板内衬：辅材采用12mm的石膏板； 阴角：阴角收边采用开模定做的铝型材厚度≥1.2mm冲压成U型长短边做收边处理； 阳角：阳角收边采用开模定做的铝型材厚度≥1.2mm的 L型铝型材，配合X型结构件使得两种铝型材组合而成，达到表面看不到固件而紧固且无胶水粘结的阳角收边机械效果，可重复拆装使用。 金属复合墙板通过《国家防火建筑材料质量监督检验中心》GB8624-2012的防火A级检验；检验类别为型式检验（安全性能）； 金属复合墙板通过GB18584-2001甲醛释放量检验，甲醛释放量低于0.5mg/L； 1、180°弯曲实验：表膜不龟裂、剥离； 2、耐酸碱性：在24小时内，以5%的烧碱或浓度的硫酸浸泡，表面不起泡； 3、机械实验：在直径为12.7mm，冲击力为200㎏.CM／m垂球打击下，表膜不龟裂、胶带粘贴簿脱漆；隔间系统符合CNS12514-5Kg落锤冲击试验规定，抗冲击能力强； 4、耐溶性测试：以MEK擦拭100次，不掉漆； 5、耐沸水性：以沸水90℃以上煮沸2小时，表面不起泡; 6、隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB),其计权隔声改善量相当高； 7、保护膜：保护膜厚度：不小于0.05mm；保护膜必须保证三个月内易于整体撕掉。 二、75型主龙骨，38穿心龙骨，固定卡。 三、填充100kg/m³岩棉。 | ㎡ | 250 |  |  |  |
| 84 | 强电线路铺设 | 机房内照明等线路铺设 | ㎡ | 189.8 |  |  |  |
| 85 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | ㎡ | 189.8 |  |  |  |
| 86 | 弧形LED吊灯及线性灯 | 1.名称:根据效果图匹配 2.位置：控制室 | 批 | 1 |  |  |  |
| 87 | LED条形灯 | 1.名称:LED条形灯 2.位置:主机房、走廊区 | 套 | 40 |  |  |  |
| 88 | 插座开关 | 二三插，86型 | 批 | 1 |  |  |  |
| 89 | 单开门 | 2100*1000，含五金配件 | 樘 | 3 |  |  |  |
| 90 | 双开门 | 2100*1500，含五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 91 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

方案二：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机柜系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据中心IT机柜 | 1、IT设备机柜，机柜尺寸2000*600*1200（高*宽*深），机柜表面黑色，采用≥1.5mm高强度A级高强度冷轧钢板，机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能，含顶板、底板、20U盲板、端头机柜含侧板，含2条85mm垂直理线板； 2、前后门均为通风网孔门，通风率≥80%，前门单开，后门双开，前后门开启角度≥140°，前后门开启角度及通风率（开孔率）； 3、静态承载能力≥2600kg，动态承载能力≥1500kg； | 台 | 24 |  |  |  |
| 2 | 机柜专用PDU | 16A竖直型PDU，智能型，每个机柜配2条，后门左右安装。 1、输出插座均要求内嵌电缆锁定装置，使用IT设备随机配备普通电源线插入即可实现自动锁定，无需外部卡扣或专用电缆支持，无需手工上锁，防止电缆意外脱落。 2、每台PDU提供至少2路独立的液磁断路保护器，出现单一插座出现短路/过载触发断路保护时，尽量将断电插座数减少到最低。为方便识别，每个断路器必须有独立的彩色数字标签。 3、为方便识别，输出插座的颜色可选，用于区分IT设备类型及其重要级别，同台PDU可以混用不同颜色用于区分三相相位，插座颜色支持用户安装现场对PDU插座颜色重新组合调配。 4、为方便识别，PDU外壳颜色可选，用于同一机柜内区分双路供电线路。 | 条 | 48 |  |  |  |
| 二、冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模块化通道翻转天窗 | 1、保证模块化数据中心（以下简称“微模块”）在结构拼装、电气连接及监控管理上的兼容性和整体外观一致性。 2、具有Uptime Institute颁发的微模块TIER-Ready认证。 3、封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证90%以上的透光率。天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和全部开启，天窗以最大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿不得高于机柜顶盖600mm以上。 | 套 | 13 |  |  |  |
| 4 | 模块化通道自动平移门 | 通道门为隐藏式电动滑动门，通道门打开后不影响通道外触摸屏使用。含前后门。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 模块化通道照明包 | 1、通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，光源采用24vdc LED灯条，天窗支架内嵌入式安装。 2、包含1个照明控制器（最大支持 20对机柜位照明）、2个双联双控翘板开关、1套照明线缆。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 三、动环监控门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 动环监控系统 | 1、模块化结构设计：所有监控单元需采用模块化设计，采用B/S架构，不需要安装任何客户端软件。 2、系统高可靠性：能够7×24×365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。 3、系统安全性控制：服务器应采用Linux操作系统，系统稳定，不易受到病毒感染和黑客攻击。 4、用户权限管理：支持对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全 5、通过空调的智能接口，监控机房空调的运行参数，实现以下信号的采集和控制： 1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 2.遥信：风机工作状态，故障告警。 3.遥控：开/关机 6、要求完成UPS设备信号： 1、遥测：相电压，相电流，电池总电压，电池电流，输出频率。 2、遥信：旁路供电，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障 7、需具备电话语音报警、短信报警、邮件报警等方式； 可根据报警严重程度对报警进行分级，并定义对应的报警提醒方式； 告警分为三级，一般报警、重要告警、紧急告警。 8、为方便的实现管理功能，要求模块的一端设置本地维护触摸管控屏。 管控屏不小于15寸，分辨率不小于1024x768，采用LED背光，电容触控方式。管控屏上显示模块内部PUE值、告警、供电容量、制冷容量、温场等信息。 9、监控采集器可实现Web访问、数字量输入/输出、模拟量输入/输出、传感器、UPS、空调和PDU等设备的接入，提供USB、显示器接口、HDMI等接口，满足TCP/IP、光纤、RS232/485组网方式的要求 10、门禁和视频监控系统建设及接入。 11、含1台动环一体机、6个温湿度传感器、2盏声光告警灯、1个红外探测器、2条10m带式水浸、3个顶板状态门磁、1个开启控制盒、2个顶部开启按钮、2个顶部开启按钮防护盖、1套顶部开启成套线缆，1条5mHDMI线缆等。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 监控 | 1、设备支持1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置2颗白光补光灯； 2、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万，全彩；最大分辨率2688×1520； 3、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）； 4、设备支持在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电； 5、白光灯开启后，可识别距离60米处所摄目标的轮廓； 6、防护等级IP67； 7、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 8、接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181； 9、支持POE供电方式； 10、匹配16路NVR存储； | 个 | 11 |  |  |  |
| 8 | 门禁 | 标配:用户容量：5万，面部容量:5万,记录容量:15万，8寸IPS高清彩屏，分辨率为1280*800，温度检测、口罩检测，通讯:TCP/IP，韦根输入输出，辅助输入输出、门磁，出门按钮，锁继电器、防拆键、复位键,1:1及1:N人脸比对方式，采用200W超低照度宽动态摄像头，可在逆光、阴影等环境下快速识别，可进行人脸活体防伪检测功能，具有5万大容量人脸库、支持1.5米内快速验证等特点，IP66防护等级，手机智能云登记；匹配门禁系统平台； | 套 | 5 |  |  |  |
| 四、配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 市电配电柜 | 含市电自学校低压配电房至新建数据中心的市电引入，包括高压环网柜HXGN-12设备1台及所需线缆（YJV4x150+1x120）、桥架、线缆沟、人工费等 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 智慧机房铅酸蓄电池 | 与UPS同品牌，要求：铅酸蓄电池-12V，UPS满载备电2小时； | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电池连接线 | 蓄电池组连接线 | 套 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电池架 | 一组12V电池组专用电池架（非入列） | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 一体化UPS配电柜 | 1.名称:一体化UPS电源：一体化集成输入配电、UPS、输出精密配电，实现“三柜融合”；机框含3U功率模块，最大容纳4个功率模块位置，配置不超配电容量即可，机框配电容量按160KVA满载配置，满足市电分路+UPS分路的N+1配电架构；柜体尺寸（宽*深*高）600*1100*2000mm； （1）、UPS主机基本要求为：模块化UPS，N+1冗余设计，单个模块容量≥40kVA，最大可扩容至160kVA； （2）输入电压范围：输入电压228V～476V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境； （3）、为了在满足供电容量需求前提下减少UPS功率模块并联数量以优化均流、环流等指标，要求单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW，单机架模块并联数量≤4个； 2.输入功率因数： 100%非线性负载：≥0.99，75%非线性负载：≥0.99， 50%非线性负载：≥0.99，30%非线性负载：≥0.99； 3.输入电流谐波： 100%非线性负载：＜3%， 75%非线性负载：＜2%，50%非线性负载：＜1.5%， 30%非线性负载：＜1.5%； 4.整机UPS效率：100%非线性负载：≥96%，75%非线性负载：≥96%， 50%非线性负载：≥96%，30%非线性负载：≥96%， 5.输出功率因素：输出有功功率应 ≥额定容量×1 kW/kVA即输出PF≥1，输出端可带更多负载； 6.过载能力：125%负载维持10分钟。 7.系统需在一个柜体内集成UPS和综合配电所有内容，综合配电部分包括：防雷器（ln不小于20kA），系统主输入开关400A/3P，UPS输入开关、输出开关、维修旁路开关， 6路16A/1P交流空开到弱电监控及照明，6路63A/3P交流空开到空调，48路32A/1P的交流空开到IT机柜。以上开关及保护元件品牌建议从西门子、ABB、施耐德中选择，或与UPS同品牌。其中开关都必须为断路器，不能使用负荷隔离开关或熔断器方案。 8.UPS电气柜内功率模块交/直流端口并联要求采用铜排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电池开关 | UPS原厂配套，蓄电池汇流开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 五、制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 列间空调 | 1、列间精密空调室内机制冷量60kW风冷型上前送风单冷型(-20C以上室外温度) 2、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变频涡旋压缩技术，具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。采用成熟稳定可靠的谷轮COPELAND涡旋压缩机。 3、列间空调机组的电气性能 (1)列间空调机组的的电气性能应符合IEC标准 (2)输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10% （3)频率：50HZ ± 2HZ 4、整机能效比≥3.5； 5、室内EC风机系统应能够方便的热插拔设计，从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 6、列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。 7、部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要； | 套 | 2 |  |  |  |
| 六、超融合服务器系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 服务器 | 1.CPU：≥2颗Gold 6226R 2.9 GHz，单颗CPU核数≥16个,单颗CPU线程数≥32个 2.内存：≥12*32G 3.盘位≥12，硬盘：系统盘≥2*240GB SSD，缓存盘≥2*1.92T-U.2-NVME-SSD，数据盘≥8*6T；4.网络接口：千兆电口≥6个，万兆光口≥4个（包含光模块和光纤线）； 5.规格：标准2U机架式服务器，配套滑动导轨； 6.电源：白金，冗余电源； | 台 | 3 |  |  |  |
| 17 | 超融合管理平台 | 1.授权按照物理CPU颗数计算，此次提供不低于6颗CPU授权。至少具备计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化； 2.为方便管理维护，超融合服务器和超融合平台为同一品牌。 3.虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的MAC地址等。 4.虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性； 5.支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行。 6.可以对虚拟机上业务进行监控，监控策略包括HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障 7.支持平台中的集群资源环境一键检测，包括系统运行状态检测（系统服务检测、配置文件检测、系统分区检测、存储空间检测）、系统配置检测（系列号有效性检测、网口配置检测）、硬件健康监测（CPU检测、内存检测、网卡检测、磁盘基本功能检测、RAID检测） 8.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免如实训中心、资产管理等业务系统数据重建过程中影响如一卡通、教务等核心业务系统读写性能。 9.在可视化的WEB管理平台上，可以查看虚拟分布式存储对应的容量大小、容量使用率、实时的IOPS读写次数、IOPS读写数据量等信息。 10.支持提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，并且能够排查到ACL策略配置错误。 11.支持从备份文件恢复某个时间点的数据，支持备份文件直接恢复为数据库。恢复完成验证可用性验证后可以替换原有业务作为生产业务。 12.在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 13.支持数据库的拓扑监控，实时可视化查看数据库集群各个节点的健康情况。 14.在数据重建过程中，支持数据重建优先级调整，可由用户指定重要虚拟机如一卡通、教务、财务等优先重建，保障核心业务系统数据安全。 15.虚拟防火墙 （1）带宽性能≥1.6Gbps;新建会话/秒（七层）≥80000;并发会话数（七层）≥4000000;提供虚拟防护墙用于超融合内部和业务访问南北向安全防护； （2）支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 （3）产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 （4）产品支持异常数据包攻击防御，防护类型包括IP数据块分片传输防护、Teardrop攻击防护、Smurf攻击防护、Land攻击防护、WinNuke攻击防护等攻击类型。 16.虚拟负载均衡: （1）授权带宽≥3Gbps;并发连接≥2000000;L4新建性能CPS≥120000;L7新建性能RPS≥35000;为保证业务稳定性，超融合内部署虚拟负载均衡，实现业务自动调度 （2）支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS、ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制，支持对HTTPS服务进行内容健康检查。 （3）支持用户自定义方式的健康检查，支持多种编程语言（如Python、Java等），用户可根据节点运行的实际业务流程来编写代码，检查业务处理逻辑是否正常。 （4）支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。 17.虚拟SSL VPN （1）支持并发用户数≥500;吞吐量≥200M;提供虚拟SSL VPN能力，用于第三方运维安全接入； （2）应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权； （3）支持启用多线路时，自动检测故障线路，并自动踢出故障线路；一旦线路恢复，可在一定时间内自动恢复。支持启用多线路时，自定义用户访问选路策略，包括按上/下行带宽，轮询，按优先级等方式； （4）支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率；支持根据网络境自动选择并切换至最优的传输协议； （5）应具有角色授权机制，支持在用户组的基础上，根据角色的不同，组合关联不同的资源权限 | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 主机安全系统 | 1、为超融合平台的虚拟机具备EDR主机安全能力，且无需手动安装，新建虚拟机时自动安装EDR软件，主机授权数量≥300个。（授权为服务器授权，windows或者Linux系统授权），具备杀毒、微隔离等功能。 2、提供向导式勒索专项防护能力，具备在检测到勒索病毒时提前自动快照，学校运维人员可根据内置向导式勒索恢复流程，实现恢复至正常快照状态，保障业务安全性； 3、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 4、支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 | 数据迁移 | 1、可将学校5个业务系统迁移到超融合平台； 2、支持点对点模式、热备模式、备份恢复模式等多种迁移方式； 3、支持业务在线迁移、流控限速、断点续传等功能； | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 | 数据备份 | 1.为满足等保合规要求，提供≥200T容量实时数据备份，防止数据丢失； 2.支持策略管理，最小提供RPO为秒级的数据保护，可设置RPO为5秒或1秒。 3.支持业务虚拟机的快速恢复，可以指定策略覆盖原有虚拟机或者创建新虚拟机。 4.支持通过持续数据保护备份数据找回文件。 5.支持提供持续数据保护备份时间点图形化显示，并显示持续数据保护时间点IO日志保存速率。 6.持续数据保护软件需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响，针对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下也能够开启和关闭。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 交换机 | 1、≥12个万兆光口（光模块满配），千兆电口≥12个；交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥480Mpps；支持全端口线速转发；支持全端口线速转发； 2、支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；支持双电源模块，默认 1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 七、防火墙系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 基本要求 | 1. 规格：2U，电源：冗余电源，千兆电口≥4个，万兆光口≥8个，40G万兆光口≥2个。光模块（单模）满配。 2. 满足学校出口带宽≥30G，网络层吞吐量≥100Gbps，并发连接数≥2000万，新建连接数≥80万。 3. 部署方式：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式。 4. 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 5. 支持CC攻击防护功能，需保障CC攻击的检测效果，在出现内部主机与外部CC连接通信时可快速阻断。 6. 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 7. 支持未知威胁检测能力，可帮助学校面对快速变种的病毒、木马等威胁。自动及自定义批量设置限制访问境外IP。 8. 支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置； 9. 产品支持用户账号安全保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 10. 支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率； 11.下一代防火墙日志可基于云端大数据分析自动化生成安全事件、云端安全专家二次研判保障安全事件准确性； 12.提供安全事件微信告警与一键处置、一键断网等服务。 13.支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙； 14.产品支持应用识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 15.提供完整报告中心能力，可查看下一代防火墙自动推送的安全日报、安全周报，以便学校运维管理员实时查看安全现状； 16.16.具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 防病毒网关 | 1.满足学校出口带宽≥30G，防病毒吞吐量≥19G。 2.支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 3.支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。 3.支持杀毒白名单设置，可以例外排除特定MD5和URL的病毒文件，针对特定文件不进行查杀。 4.支持勒索病毒检测与防御功能。 |  |  |  |  |  |
| 24 | 入侵防护 | 1.满足学校出口带宽≥30G，IPS吞吐量≥24Gbps，并发连接数≥4100000，新建连接数≥300000； 2.内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 3.支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 4.产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |  |  |  |  |  |
| 25 | Web安全防护 | 1.网络层吞吐量≥4Gbps;HTTP应用层吞吐量≥220Mbps;HTTP新建连接数≥20000;HTTP并发连接数≥100000。 2.内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 3.支持X-Forworded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。 4.支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 5.支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |  |  |  |  |  |
| 26 | 网络安全服务 | 1.风险评估服务：每年提供4次风险评估服务，按照国内国际权威安全管理体系标准，结合业务实际场景，完成学校信息系统全量梳理分析，从可用性、保密性、完整性进行资产赋值，完成威胁识别赋值，通过相关标准要求进行对标脆弱性识别，结合整体安全情况进行整体风险分析，通过标准算法进行风险等级量化计算，交付《安全风险评估报告》； 2.渗透测试服务：每年提供4次针对学校核心业务系统进行现场的人工安全渗透测试，原厂工程师对系统存在的安全漏洞进行准确查找，完成后提供详细的渗透测试报告，并给出漏洞修复建议，交付《系统渗透测试报告》。 3.安全培训服务：根据学校安排，每年提供1次安全培训服务；提供完善的培训实施计划、培训材料，由有网络安全相关资质的讲师承担。 4.重保值守服务：在重要节假日、护网等重要时期安全保障期间（按需，一般每年15天），对学校信息系统进行安全保障，确保系统安全稳定运行，保障系统不被攻破。在安全保障前期进行保障目标梳理、互联网资产排查梳理、渗透测试、漏洞扫描、风险暴露面缩减、演练演习及相关培训工作。在攻防演练类的重要时期期间提供安全监测、溯源反制、应急处置等驻场安全服务，提供安全应急服务的恶意地址封堵，能够应对上万级的 IP 地址封禁，可基于业务保护黑白名单机制，对恶意地址进行封堵；服务期间可阻断IPv6 地址，按需交付《网络及主机层风险点排查报告》、《攻防演练技术方案》、《攻防演练应急预案》、《监测日报》、《监测月报》、《攻防演练总结报告》， 5.新系统上线安全评估服务：系统上线前安全评估服务的主要内容包括系统所涉及的服务器、应用软件、中间件、数据等。通过工具扫描的方式对系统涉及的方面进行安全检测，出具系统安全风险评估相关报告文档，并为开发和管理方提供安全整改建议。提供《XX系统上线前安全评估报告及整改建议》。 6.网站监测服务：为学校网站提供持续网站监测服务，包括对网页篡改、敏感词、网站挂码/黑链进行实时监测，帮助学校持续监控网站业务的可用性，帮助用户实时掌控网站的安全态势。 |  |  |  |  |  |
| 八、核心设备配套线缆及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | UPS输入输出电缆 | WDZB-YJY | 米 | 60 |  |  |  |
| 28 | PDU电源线 | ZR-BV-3*6mm2 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 29 | UPS输入电缆 | WDZB-YJY4*25+1*16 | 米 | 80 |  |  |  |
| 30 | UPS输出电缆 | WDZB-YJY4*16 | 米 | 100 |  |  |  |
| 31 | UPS电池线 | ZA-BVR-35mm2 | 米 | 400 |  |  |  |
| 32 | 电缆 | WDZB-YJY4*150+1*70 | 米 | 40 |  |  |  |
| 33 | 精密空调配电电缆 | WDZB-YJY5*25 | 米 | 50 |  |  |  |
| 34 | 机柜\配电柜\UPS散力架 | 40*3方钢支架，机柜\配电柜\UPS | 套 | 30 |  |  |  |
| 35 | 空调铜管 | 铜管，含保温材料及内外机线缆等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 36 | 空调利旧 | 迁移 | 台 | 2 |  |  |  |
| 九、核心机房综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类四对非屏蔽电缆： 产品标准： 1、铜丝采用无氧铜，导体直径 0.57±0.02mm/23AWG 2、绝缘层采用 HDPE 料，实心绝缘，绝缘外径 0.98±0.02mm | 箱 | 50 |  |  |  |
| 38 | 12芯室内万兆单模光纤 | 1、采用G.652、D单模零水峰OS2光缆; | 米 | 1000 |  |  |  |
| 39 | 24口24芯光纤配线架 | 1、19'1U24口结构，固定式，能够支持48芯容量； | 个 | 22 |  |  |  |
| 40 | 24口48芯光纤配线架 | 1、颜色：黑色；2、结构：抽屉式；3、 附件齐全，带熔纤盘；4、自带LC耦合器； | 个 | 11 |  |  |  |
| 41 | 1米万兆单模尾纤 | 弯曲半径：≥25倍光缆外径；低插入损耗、回损；万兆1米 | 根 | 576 |  |  |  |
| 42 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1、配合24个六类非屏蔽模块使用，可以轻松的安装/拆卸模块。 | 个 | 15 |  |  |  |
| 43 | 六类非屏蔽模块 | 塑件材料：ABC；金针材料：磷青铜镀金； | 个 | 576 |  |  |  |
| 44 | 理线架 | 1、可上下开合的前板设计，方便用户应用理线需求； 2、提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装方便美观。 | 个 | 48 |  |  |  |
| 45 | 桥架 | 电缆桥架 450*150mm 厚2mm（含盖板） | 米 | 100 |  |  |  |
| 46 | 固线器 | 铝合金固线器机柜机房桥架综合网络布线排线夹叠压式分层理线器;24、12芯；根据实际量确定 | 批 | 1 |  |  |  |
| 47 | 角钢 | 40*4 | 米 | 120 |  |  |  |
| 十、核心机房消防系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 点型光电感烟火灾探测器 | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片。 | 只 | 30 |  |  |  |
| 49 | 点型感温火灾探测器（A2R） | 分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。内置消防自主研发的消防报警专用MCU--朱鹮芯片 | 只 | 32 |  |  |  |
| 50 | 火灾声光警报器 | 四线制设备，电子编码型。具有声和光的独立设置功能。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 51 | 编码器 | 液晶显示，可对青鸟全系现场总线部件编址、读址、设置、测试等功能，支持Mini USB端口供电。 | 只 | 2 |  |  |  |
| 52 | 紧急启停按钮 | 编址型，用于气体灭火系统紧急启动、停止控制， 配接第6001-6003项。 | 只 | 8 |  |  |  |
| 53 | 火灾报警控制器 气体灭火控制器 | 壁挂式2区报警、灭火控制器，4.3寸彩色屏，2个报警回路，2个联动灭火回路。报警回路满载200点，联动灭火回路满载80点，带打印、联网功能，含备电。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 54 | 气体释放报警器 | 二总线设备，电子编码。外形尺寸≥353mm长 ×143mm高×24mm厚。 | 台 | 8 |  |  |  |
| 55 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 单瓶冲装70KG | 台 | 4 |  |  |  |
| 56 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 单瓶冲装120KG | 台 | 4 |  |  |  |
| 57 | 七氟丙烷药剂 | 380KG | 公斤 | 760 |  |  |  |
| 58 | 机械式自动泄压装置 | 墙壁开孔尺寸760(L)×400(H) | 台 | 8 |  |  |  |
| 59 | 电源线 | RVS2*1.5 | 米 | 400 |  |  |  |
| 60 | 电源线 | RVV4*1.0 | 米 | 600 |  |  |  |
| 61 | 电源线 | BV4 | 米 | 600 |  |  |  |
| 62 | 排烟风机 | 根据现场尺寸； | 台 | 10 |  |  |  |
| 十一、旧机房迁移及控制室设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 操作台 | 四联控制台（侧面带灯带），含四把座椅 | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | LED大屏 | 屏体部分： 1、显示屏尺寸为宽≥3.52m,高≥1.92m, 显示面积6.75m²,分辨率≥3440*1920,。 2.像素间距≤1.86mm,显示单元间隙(mm) ≤0.05,显示单元平整度(mm)≤0.05。 3.采用压铸铝箱体，16:9比例设计，箱体 内部含电源、接收卡和线材等。 4.刷新频率≥3840HZ。 5.支持120HZ高帧率模式，换帧频率： 50/60/120HZ。 6.屏幕噪音≤5dB。 7.采用低延迟技术，同步显示实时画面， 画面延时≤2ms。 8.PCB设计焊盘采用沉金工艺处理，充分 保证单模块安装的稳定性和抗氧化性。 二、视频控制器：1、采用1.5U金属结构 机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017 中IP20的要求。 2、单台设备最大支持1张可插式输入板卡 及1张固定输出板卡。 3、单台设备共9个输出接口，支持任意组合拼接。 4、单个屏幕最大可由9个输出接口拼接而成 。 5、单台设备最多支持4个SL图层或2个 DL图层或1个4K图层； 三、发送盒 1.HDMI/DVI视频输入；HDMI音频输入 2.支持4网口输出，支持高位阶视频输入。 3.普通视频源带载能力：1920×1200,2048 ×1152,2560×960;高位阶视频源带载能 力：1440×900; 四：配电柜： 1.功率：20KW。 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭， 可设置定时开关。 3.具备上电保护功能。 4.具有电源状态指示、运行状态指示 5.具有烟雾、糊味、火光传感器，防止火灾隐患 。 五、配套电源线、高清线、钢结构 | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 机房迁移及光纤熔接 | 12台机柜及旧UPS1套利旧安装、原有服务器、网络等设备迁移及960芯光纤的熔接，具体工作量及工作内容以投标单位实际现场勘测为准。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 66 | 控制计算机 | 1、CPU≥i7-12700； 2、主板：英特尔B760芯片组； 3、内存≥16G DDR4 3200，双DIMM插槽； 4、硬盘：1TB M.2 SSD ； 5、显卡：4G独立显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、显示器：同一品牌23.8寸液晶显示器； 8、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌防泼溅键盘，USB抗菌光电鼠标； 9、机箱电源：标准Veriton 15L机箱，500W 80Plus 铜牌电源 | 台 | 4 |  |  |  |
| 67 | 空调 | 1.5P变频，含铜管延长线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 十二、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 等电位端子箱 | MEB | 个 | 4 |  |  |  |
| 69 | 接地扁钢 | 40*4，镀锌 | 米 | 120 |  |  |  |
| 70 | 紫铜带 | 30*3，紫铜带 | 米 | 600 |  |  |  |
| 71 | 接地模块 | 匹配 | 块 | 8 |  |  |  |
| 72 | 降阻剂 | \ | 公斤 | 600 |  |  |  |
| 73 | 线缆 | ZA-BVR-35mm2 | 米 | 200 |  |  |  |
| 74 | 辅材 | 根据现场需求 | 批 | 2 |  |  |  |
| 75 | 接地铜排 | 40*4 | 米 | 156 |  |  |  |
| 十三、机房装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 拆除工程 | 拆除门窗、吊扇等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 77 | 天棚乳胶漆 | 1.腻子种类:成品乳胶漆刷黑 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:三遍 4.部位:天棚 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 78 | 天棚铝方通吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:8厘吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主龙骨，间距1.2m 3.基层材料种类、规格:综合考虑 4.面层材料品种、规格:50*100*1mm铝方通 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 79 | 控制室及过道陶瓷面静电地板 | 1.支架高度、材料种类:150mm，镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*40mm陶瓷防静电地板 3.包边材质、要求:地板周边30*30*1角钢，涂刷防锈漆 | ㎡ | 100 |  |  |  |
| 80 | 机房区域静电地板 | 1.支架高度、材料种类150mm，镀锌钢管支架 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600*32mm铝合金防静电地板 3.包边材质、要求:地板周边30*30*1角钢，涂刷防锈漆 | ㎡ | 280 |  |  |  |
| 81 | 防尘漆 | 1.基层类型:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:三遍防尘漆 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 82 | 封门洞 | 原有门洞改造 | ㎡ | 30 |  |  |  |
| 83 | 玻璃铝合金隔墙 | 1.埋板:250*250*10mm钢板 2.立柱:60*80*4镀锌方管 3.横管:60*80*4镀锌方管、30*30*1镀锌方管 4.玻璃品种、规格、颜色:12mm厚铯钾玻璃 5.方管包边:1mm厚304不锈钢包边框 6.嵌缝、塞口材料品种:满足施工图及设计要求 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 84 | 墙体彩钢板 | 一、1200 mm *3000 mm *1.0mm，板材：钢板基材采用0.6mm热镀锌钢板，误差不超过20 um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um；板两边采用全自动液压成型的U型边槽；扣件：两板之间采用≥1.00mm，长度≥50mm热熔镀锌钢板特制H型扣件用于连接固定； 压条：板与板之间的装饰条应采用与主体烤漆钢板同材质加工而成的U型扣条； 内衬石膏板内衬：辅材采用12mm的石膏板； 阴角：阴角收边采用开模定做的铝型材厚度≥1.2mm冲压成U型长短边做收边处理； 阳角：阳角收边采用开模定做的铝型材厚度≥1.2mm的 L型铝型材，配合X型结构件使得两种铝型材组合而成，达到表面看不到固件而紧固且无胶水粘结的阳角收边机械效果，可重复拆装使用。 金属复合墙板通过《国家防火建筑材料质量监督检验中心》GB8624-2012的防火A级检验；检验类别为型式检验（安全性能）； 金属复合墙板通过GB18584-2001甲醛释放量检验，甲醛释放量低于0.5mg/L； 1、180°弯曲实验：表膜不龟裂、剥离； 2、耐酸碱性：在24小时内，以5%的烧碱或浓度的硫酸浸泡，表面不起泡； 3、机械实验：在直径为12.7mm，冲击力为200㎏.CM／m垂球打击下，表膜不龟裂、胶带粘贴簿脱漆；隔间系统符合CNS12514-5Kg落锤冲击试验规定，抗冲击能力强； 4、耐溶性测试：以MEK擦拭100次，不掉漆； 5、耐沸水性：以沸水90℃以上煮沸2小时，表面不起泡; 6、隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB),其计权隔声改善量相当高； 7、保护膜：保护膜厚度：不小于0.05mm；保护膜必须保证三个月内易于整体撕掉。 二、75型主龙骨，38穿心龙骨，固定卡。 三、填充100kg/m³岩棉。 | ㎡ | 500 |  |  |  |
| 85 | 强电线路铺设 | 机房内照明等线路铺设 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 86 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | ㎡ | 380 |  |  |  |
| 87 | 弧形LED吊灯及线性灯 | 1.名称:根据效果图匹配 2.位置：控制室 | 批 | 1 |  |  |  |
| 88 | LED条形灯 | 1.名称:LED条形灯 2.位置:主机房、走廊区 | 套 | 80 |  |  |  |
| 89 | 插座开关 | 二三插，86型 | 批 | 1 |  |  |  |
| 90 | 单开门 | 2100*1000，含五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 91 | 双开门 | 2100*1500，含五金配件 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 92 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.以上件报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供所报品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。

- 2.以上报价包含安装设备所需的所有辅材。

- 3.质保期不低于3年，质保期内软件免费升级。质保期后，同版本软件终身免费升级。

- 4.效果图

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、

竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份U盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤资产一楼会议室

2.谈判时间：2024年1月8日09时30分。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师 023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归重庆工商大学派斯学院资产处。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：10,000.00元（大写：壹万元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：重庆工商大学派斯学院

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下协议条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为2022年   月    日起至    年   月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）